(Návrh)

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z ..... 2026,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov v znení vyhlášky č. 59/2008 Z. z.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 25 ods. 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 321/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov v znení vyhlášky č. 59/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

- V § 1 písm. c) sa za slovo „tepla“ vkladajú slová „na prípravu teplej vody“.

- § 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:

„§ 2

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) hospodárnosťou prevádzky sústavy tepelných zariadení výsledok porovnania dosiahnutých energetických účinností s ukazovateľmi energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla,

b) ukazovateľom energetickej účinnosti požadovaná energetická účinnosť tepelných zariadení,

c) posudzovaným obdobím podľa rozhodnutia príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá vykonala overenie hospodárnosti obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka alebo obdobie viacerých predchádzajúcich kalendárnych rokov od posledného overenia hospodárnosti podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona,

d) skutočnými bilančnými údajmi ročný priemer zo skutočne nameraného1) množstva primárneho média na výrobu tepla, alebo množstva hnacej energie tepelných čerpadiel, alebo množstva vyrobeného tepla, alebo množstva dodaného tepla, alebo množstva studenej vody na prípravu teplej vody a dodávku teplej vody na odbernom mieste za posudzované obdobie,

e) dosiahnutou energetickou účinnosťou účinnosť určená energetickou bilanciou zo skutočných bilančných údajov,

f) garantovanou účinnosťou zariadenia na výrobu tepla účinnosť zariadenia, ktorá je uvedená  v technickej dokumentácii alebo sprievodnej technickej dokumentácii zariadenia na výrobu tepla,

g) odovzdávacou stanicou tepla časť zariadenia na rozvod tepla, v ktorom sa upravujú parametre teplonosnej látky na hodnoty potrebné na rozvod tepla alebo na vstup do vykurovacieho systému koncového odberateľa tepla,

h) kotlom technické zariadenie, v ktorom sa teplo ako produkt vysokoteplotnej exotermickej chemickej reakcie medzi palivom a atmosférickým kyslíkom využíva na ohrev teplonosnej látky,

i) elektrokotlom technické zariadenie, v ktorom sa prostredníctvom vykurovacích odporových telies premieňa elektrina na teplo, ktoré sa využíva na ohrev teplonosnej látky,

j) technickým parametrom SCOP sezónne výkonové číslo pre elektricky poháňané tepelné čerpadlo uvedené v technickej dokumentácii alebo sprievodnej technickej dokumentácii tepelného čerpadla,

k) technickým parametrom SPER sezónny podiel primárnej energie pre termálne poháňané tepelné čerpadlo uvedený v technickej dokumentácii alebo sprievodnej technickej dokumentácii tepelného čerpadla,

l) hnacou energiou tepelného čerpadla celková spotrebovaná energia použitá na zabezpečenie prevádzky samotného čerpadla.

§ 3

Spôsob overenia hospodárnosti

(1) Overenie hospodárnosti sa vykonáva porovnaním skutočne vyrobeného alebo dodaného množstva tepla s normatívnym množstvom vyrobeného alebo dodaného tepla zo sústavy tepelných zariadení po odberné miesto za posudzované obdobie.

(2) Normatívne množstvo vyrobeného tepla sa určí ako súčin ukazovateľov energetickej účinnosti

a) zariadenia na výrobu tepla podľa prílohy č. 1, skutočných bilančných údajov množstva paliva a výhrevnosti paliva,

b) zariadenia na výrobu tepla podľa prílohy č. 1 a skutočných bilančných údajov množstva elektriny, ak je primárnym médiom elektrina,

c) využitia hnacej energie tepelného čerpadla podľa prílohy č. 1 a skutočných bilančných údajov množstva elektriny alebo termálnej energie, ak je primárnym médiom energia z obnoviteľných zdrojov energie získaná prostredníctvom tepelného čerpadla.

(3) Normatívne množstvo dodaného tepla sa zistí ako súčin ukazovateľov energetickej účinnosti zariadení na distribúciu tepla podľa prílohy č. 1 a skutočných bilančných údajov množstva tepla vstupujúceho do sústavy tepelných zariadení na distribúciu tepla.

(4) Ukazovateľ energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení sa zistí ako súčin ukazovateľov energetických účinností jednotlivých častí sústavy tepelných zariadení.

(5) Nadnormatívna strata v sústave tepelných zariadení za posudzované obdobie sa určí  zo skutočných bilančných údajov vyrobeného množstva tepla alebo dodaného množstva tepla na odbernom mieste a z normatívneho množstva vyrobeného tepla alebo dodaného tepla na tom istom mieste podľa vzorca

S=(Qn-Q)Qn . 100,

pričom, ak  (Qn < Q), na výpočet nadnormatívnej straty sa použije hodnota (Qn - Q) = 0,

kde

S – nadnormatívna strata [%],

Q – skutočné bilančné údaje vyrobeného množstva tepla alebo dodaného množstva tepla na odbernom mieste [MWh],

Qn – normatívne množstvo vyrobeného tepla alebo dodaného tepla na odbernom mieste [MWh].

(6) Skutočné bilančné údaje a normatívne množstvo vyrobeného tepla alebo dodaného tepla podľa odseku 5 sa použijú za to isté posudzované obdobie.

(7) Nadnormatívna strata tepla na prípravu teplej vody a dodávku teplej vody pre bytový sektor za posudzované obdobie sa zistí podľa vzorca

STV=(QTV- QTVn)QTVn . 100,

pričom, ak  (QTV < QTVn), na výpočet nadnormatívnej straty sa použije hodnota 
(QTV - QTVn) = 0,

kde

STV – nadnormatívna strata tepla na prípravu a dodávku teplej vody [%],

QTV – skutočné bilančné údaje množstva dodaného tepla na prípravu a dodávku teplej vody [MWh],

QTVn – normatívne množstvo dodaného tepla na prípravu a dodávku teplej vody [MWh].

(8) Normatívne množstvo dodaného tepla na prípravu teplej vody a dodávku teplej vody sa vypočíta ako súčin skutočných bilančných údajov množstva studenej vody na prípravu teplej vody a dodávku teplej vody v m3 a normatívneho ukazovateľa spotreby tepla na prípravu teplej vody uvedeného v prílohe č. 2. Skutočné bilančné údaje a normatívne množstvo dodaného tepla na prípravu teplej vody a dodávku teplej vody podľa odseku 7 sa použijú za to isté posudzované obdobie.

(9) Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení sa zistí podľa vzorca

H= 100-S= 100 . QQn ,

kde

H – hospodárnosť [%].

(10) Výsledok výpočtu nadnormatívnej straty tepla na prípravu teplej vody a dodávku teplej vody podľa odseku 7 do výpočtu celkovej hospodárnosti nevstupuje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

- V § 4 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 4.

- V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Na základe skutočných bilančných údajov o množstve energie obsiahnutej v spotrebovanom primárnom energetickom médiu, ak je primárnym médiom energia z obnoviteľných zdrojov energie získaná prostredníctvom tepelného čerpadla na základe skutočných bilančných údajov o množstve hnacej energie tepelného čerpadla a na základe skutočných bilančných údajov o množstve vyrobeného tepla sa zostaví energetická bilancia a vypočíta sa dosiahnutá energetická účinnosť zariadenia na výrobu tepla. Ak je primárnym médiom energia z obnoviteľných zdrojov energie získaná prostredníctvom tepelného čerpadla, vypočíta sa dosiahnutá energetická účinnosť využitia hnacej energie tepelného čerpadla.“.

- V § 4 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“, slová „so skutočnou“ sa nahrádzajú slovami „s dosiahnutou“, slová „odseku 4“ sa nahrádzajú slovami „odseku 2“ a vypúšťajú sa slová „na výrobu tepla“.

- V § 4 ods. 4 sa za slovom „výkonu“ vypúšťa čiarka a slová „skutočného odberu“, slová „odseku 4“ sa nahrádzajú slovami „odseku 2“ a na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „len sa určí ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na výrobu tepla podľa prílohy č. 1 a dôvod nevykonania ročnej energetickej bilancie podľa odseku 2 sa zaznamená v protokole podľa § 8 ods. 1.“.

- V § 5 ods. 1 sa slová „ktoré obsahuje odovzdávaciu stanicu“ nahrádzajú slovami „ktorým je odovzdávacia stanica“, slová „so skutočnou“ sa nahrádzajú slovami „s dosiahnutou“, za slovom „vypočítanou“ sa vypúšťa slovo „z“ a vkladajú sa slová „zo skutočných bilančných“ a za slovom „údajov“ sa vypúšťajú slová „za predchádzajúci kalendárny rok“.

- V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na distribúciu tepla, ktorým je rozvod tepla, sa určí podľa prílohy č. 1.“.

- V § 5 ods. 3 sa slovo „skutočnej“ nahrádza slovom „dosiahnutej“.

- § 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Pri overení hospodárnosti z dôvodu podstatnej zmeny technických parametrov, skutočného odberu tepla alebo organizácie prevádzky sústavy tepelných zariadení sa ročná energetická bilancia podľa odsekov 1 a 2 nevykoná, len sa určí ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na distribúciu tepla podľa prílohy č. 1 a dôvod nevykonania ročnej energetickej bilancie podľa odsekov 1 a 2 sa zaznamená v protokole podľa § 8 ods. 1.“.

- V § 6 ods. 1 sa slová „tepelných zariadení“ nahrádzajú slovami „zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla“.

- V § 6 ods. 2 sa za slovo „tepla“ vkladajú slová „na prípravu teplej vody“.

- V § 7 odsek 3 znie:

„(3) Maximálna výška ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti v rozsahu prílohy č. 3 sa pre ďalšie roky každoročne voči hodnotám z predchádzajúceho roka vynásobí hodnotou

1 + (CPI – 3)/100,

pričom, ak (CPI-3) < 0, na výpočet sa použije hodnota (CPI-3) = 0,

kde

CPI - hodnota miery ročnej inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu roku za obdobie od 1. januára roku t-1 do 31. decembra roku t-1 zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky [%].“.

- V § 8 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Výsledky overenia hospodárnosti sa zaznamenajú v protokole, ktorý obsahuje skutočné bilančné údaje za posudzované obdobie, dosiahnuté energetické účinnosti jednotlivých častí sústavy tepelných zariadení po odberné miesta a dosiahnuté merné spotreby tepla na prípravu teplej vody,  ukazovatele energetickej účinnosti jednotlivých častí sústavy tepelných zariadení po odberné miesta a normatívne ukazovatele spotreby tepla na prípravu teplej vody, nadnormatívne straty tepla a hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta.

(2) Podklady na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov podľa prílohy č. 3, ktoré vypracovala príspevková organizácia zriadená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 4 zákona, sa predložia na úhradu dodávateľovi tepla.“.

- Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2027

(1) Podľa úprav účinných od 1. januára 2027 sa prvýkrát postupuje pri overovaní hospodárnosti, ktoré sa začalo od 1. januára 2027.

(2) Overovanie hospodárnosti, ktoré sa začalo do 31. decembra 2026 sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2026.“.

- Prílohy č. 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1

k vyhláške č. 328/2005 Z. z.

Ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a zariadení na distribúciu tepla

(1) Ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na výrobu tepla s teplovodnými kotlami alebo horúcovodnými kotlami sa určí z korigovaných garantovaných účinností jednotlivých prevádzkovaných kotlov váženým priemerom v závislosti od menovitého výkonu kotla podľa tabuľky

| Výkon kotla | Účinnosť kotla – plynné a kvapalné palivo | Účinnosť kotla – tuhé palivo |
| --- | --- | --- |
| MW | % | % |
| od 0,02 do 0,10 vrátane | ηG – 3,0 | ηG – 5,0 |
| od 0,10 do 20,00 vrátane | ηG – 2,0 | ηG – 4,0 |
| od 20,00 do 50,00 vrátane | ηG – 1,5 | ηG – 3,0 |
| nad 50,00 | ηG – 1,0 | ηG – 2,0 |

ηG - garantovaná účinnosť kotla.

(2) Ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na výrobu tepla s parnými kotlami sa určí z korigovaných garantovaných účinností jednotlivých prevádzkovaných kotlov váženým priemerom v závislosti od menovitého výkonu kotla podľa tabuľky

| Výkon kotla | Účinnosť kotla – plynné a kvapalné palivo | Účinnosť kotla – tuhé palivo |
| --- | --- | --- |
| MW | % | % |
| od 0,10 do 20,00 vrátane | ηG – 3,0 | ηG – 4,0 |
| od 20,00 do 50,00 vrátane | ηG – 3,0 | ηG – 4,0 |
| nad 50,00 | ηG – 3,0 | ηG – 3,0 |

ηG - garantovaná účinnosť kotla.

(3) Ukazovateľ energetickej účinnosti iného zariadenia na výrobu tepla spaľujúceho palivo, ktoré nie je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa určí z korigovaných garantovaných účinností uvedených v odsekoch 1 a 2 primerane podľa druhu a výkonových parametrov zariadenia na výrobu tepla.

(4) Ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na výrobu tepla elektrokotlami sa určí z korigovaných garantovaných účinností jednotlivých prevádzkovaných kotlov váženým priemerom v závislosti od menovitého výkonu kotla podľa tabuľky

| Výkon kotla | Účinnosť elektrokotla |
| --- | --- |
| MW | % |
| od 0,10 do 20,00 vrátane | ηG – 1,0 |
| od 20,00 do 50,00 vrátane | ηG – 1,0 |
| nad 50,00 | ηG – 1,0 |

ηG - garantovaná účinnosť kotla.

(5) Najnižšia účinnosť kotla sa použije na určenie ukazovateľa energetickej účinnosti zariadenia na výrobu tepla, ak účinnosť kotla podľa odsekov  1, 2 a 4 je nižšia ako najnižšia účinnosť kotla podľa tabuľky

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkon kotla |
|  | Plynné palivo | Kvapalné palivo |  | Nízkoteplotný kotol | Kondenzačný kotol | Elektrokotol | Tuhé palivo |  |  |  |  |  |
|  |  | Ostatné | ŤVO |  |  |  | Biomasa | Koks | Brikety | Čierne uhlie | Hnedé uhlie triedené | Hnedé uhlie netriedené |
| MW | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| od 0,02 do 0,10 vrátane | 87,0 | 80,0 | – | 90,0 | 95,0 | 98,0 | 68,0 | 70,0 | 68,0 | 69,0 | 67,0 | 63,0 |
| nad 0,10 do 0,50 vrátane | 87,0 | 82,0 | – | 91,0 | 96,0 | 98,0 | 69,0 | 72,0 | 69,0 | 70,0 | 68,0 | 64,0 |
| nad 0,50 do 3,00 vrátane | 88,0 | 83,0 | – | 92,0 | 97,0 | 98,0 | 70,0 | – | 70,0 | 72,0 | 69,0 | 65,0 |
| nad 3,00 do 6,00 vrátane | 88,0 | 84,0 | 82,0 | – | – | 98,0 | 72,0 | – | – | 75,0 | 71,0 | 68,0 |
| nad 6,00 do 20,00 vrátane | 89,0 | 85,0 | 83,0 | – | – | 98,0 | 75,0 | – | – | 78,0 | 72,0 | 73,0 |
| nad 20,00 | 89,0 | 86,0 | 85,0 | – | – | 98,0 | 79,0 | – | – | 82,0 | – | 79,0 |

(6) Ukazovateľ energetickej účinnosti využitia hnacej energie zariadenia na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom tepelných čerpadiel sa určí z korigovaných garantovaných účinností využitia hnacej energie jednotlivých prevádzkovaných tepelných čerpadiel váženým priemerom v závislosti od menovitého výkonu tepelného čerpadla podľa tabuľky

(7) Najnižšia hodnota ukazovateľa energetickej účinnosti využitia hnacej energie tepelného čerpadla podľa tabuľky sa použije na určenie ukazovateľa energetickej účinnosti využitia hnacej energie tepelného čerpadla, ak hodnota ukazovateľa energetickej účinnosti využitia hnacej energie tepelného čerpadla podľa odseku 6 je nižšia ako najnižšia účinnosť využitia hnacej energie tepelného čerpadla podľa tabuľky

(8) Ukazovateľ energetickej účinnosti odovzdávacej stanice tepla podľa druhu teplonosného média sa určí podľa tabuľky

| Teplonosné médium | Ukazovateľ energetickej účinnosti odovzdávacej stanice tepla |
| --- | --- |
| - | % |
| para / teplá voda | 97,0 |
| teplá voda / teplá voda | 99,0 |
| horúca voda / teplá voda | 98,5 |
| para / horúca voda | 96,0 |

(9) Ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na distribúciu tepla (ďalej len „povolená strata“) sa určí z vypočítaných tepelných strát nezaizolovaného potrubia, ktoré sa znížia o 85 % pri klasickej izolácii potrubia a o 90 % pri predizolovanom potrubí.

(10) Najvyššia povolená strata je

a) 10 % z množstva tepla na vstupe do primárneho rozvodu tepla alebo 4 445 kWh/m2 materiálovej charakteristiky primárneho rozvodu tepla, ktorá sa určí ako súčet súčinov menovitej svetlosti a príslušnej rozvinutej dĺžky primárneho rozvodu tepla, ak teplonosné médium je para,

b) 8 % z množstva tepla na vstupe do primárneho rozvodu tepla alebo 1 945 kWh/m2 materiálovej charakteristiky primárneho rozvodu tepla, ktorá sa určí ako súčet súčinov menovitej svetlosti a príslušnej rozvinutej dĺžky primárneho rozvodu tepla, ak teplonosné médium je horúca voda,

c) 7,5 % z množstva tepla na vstupe do primárneho rozvodu tepla alebo 1 667 kWh/m2 materiálovej charakteristiky primárneho rozvodu tepla, ktorá sa určí ako súčet súčinov menovitej svetlosti a príslušnej rozvinutej dĺžky primárneho rozvodu tepla, ak teplonosné médium je teplá voda,

d) 6 % z množstva tepla na vstupe do sekundárneho rozvodu tepla.

(11) Pri uplatnení materiálovej charakteristiky podľa odseku 10 písm. a), b) alebo písm. c)  je najvyššia povolená strata maximálne do výšky určenej analýzou so zohľadnením skutočných prevádzkových parametrov rozvodu tepla za obdobie od posledného hodnotenia hospodárnosti.

(12) Najvyššie povolené straty podľa odseku 10 platia pre celý rozvod tepla, aj ak ho prevádzkuje viac subjektov.

(13) Ak je povolená strata zariadenia na distribúciu tepla podľa odseku 9 vyššia ako najvyššia povolená strata zariadenia na distribúciu tepla podľa odseku 10, určí sa najvyššia povolená strata zariadenia na distribúciu tepla podľa odseku 10.

Príloha č. 2

k vyhláške č. 328/2005 Z. z.

Normatívne ukazovatele spotreby tepla na prípravu teplej vody

(1) Normatívne ukazovatele spotreby tepla na prípravu teplej vody v mieste spotreby pre bytový sektor sú tieto:

| Spotreba teplej vody na osobu za rok | Normatívny ukazovateľ spotreby tepla |
| --- | --- |
| m3 | kWh . m-3 |
| 16 a viac | 86,3 |
| do 16 | 87,8 |
| do 15 | 90,1 |
| do 14 | 92,6 |
| do 13 | 95,2 |
| do 12 | 98,7 |
| do 11 | 102,5 |
| do 10 | 107,0 |
| do 9 | 112,8 |
| do 8 | 119,8 |
| do 7 | 129,1 |
| do 6 | 141,2 |

(2) Normatívne ukazovatele spotreby tepla na prípravu teplej vody mimo miesta spotreby pre bytový sektor sú tieto:

| Spotreba teplej vody na osobu za rok | Normatívny ukazovateľ spotreby tepla |
| --- | --- |
| m3 | kWh . m-3 |
| 16 a viac | 95,8 |
| do 16 | 98,1 |
| do 15 | 100,9 |
| do 14 | 104,1 |
| do 13 | 108,0 |
| do 12 | 112,1 |
| do 11 | 117,2 |
| do 10 | 123,3 |
| do 9 | 131,0 |
| do 8 | 140,2 |
| do 7 | 152,4 |
| do 6 | 168,3 |

Príloha č. 3

k vyhláške č. 328/2005 Z. z.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti

| Činnosť | Maximálna výška ekonomicky oprávnených nákladov |
| --- | --- |
| - | v eurách |
| Určenie ukazovateľa energetickej účinnosti zdroja tepla pre každé jednotlivé zariadenie na výrobu tepla spaľujúce palivo, elektrokotol alebo tepelné čerpadlo | 80,00 |
| Určenie ukazovateľa energetickej účinnosti odovzdávacej stanice tepla | 20,00 |
| Určenie ukazovateľa energetickej účinnosti rozvodu tepla pre každú hodnotenú vetvu | 130,00 |
| Vyhodnotenie strát zdroja tepla | 100,00 |
| Vyhodnotenie strát rozvodu tepla | 100,00 |
| Vyhodnotenie strát odovzdávacej stanice tepla | 50,00 |

.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2027.