328/2005 Z. z.

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 13. júla 2005,

ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 25 ods. 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení ustanovuje:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 25 ods. 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 321/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta (ďalej len „overenie hospodárnosti“),

b) ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla,

c) normatívne ukazovatele spotreby tepla na prípravu teplej vody,

d) rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti a spôsob úhrady týchto nákladov.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) hospodárnosťou prevádzky sústavy tepelných zariadení výsledok porovnania dosiahnutých energetických účinností s ukazovateľmi energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla,

b) ukazovateľom energetickej účinnosti požadovaná energetická účinnosť tepelných zariadení,

c) posudzovaným obdobím podľa rozhodnutia príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá vykonala overenie hospodárnosti obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka alebo obdobie viacerých predchádzajúcich kalendárnych rokov od posledného overenia hospodárnosti podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona,

d) skutočnými bilančnými údajmi ročný priemer zo skutočne nameraného) množstva primárneho média na výrobu tepla, alebo množstva hnacej energie tepelných čerpadiel, alebo množstva vyrobeného tepla, alebo množstva dodaného tepla, alebo množstva studenej vody na prípravu teplej vody a dodávku teplej vody na odbernom mieste za posudzované obdobie,

ce) dosiahnutou energetickou účinnosťou účinnosť určená energetickou bilanciou zo skutočných bilančných údajov predchádzajúceho kalendárneho roka,

f) garantovanou účinnosťou zariadenia na výrobu tepla účinnosť zariadenia, ktorá je uvedená v technickej dokumentácii alebo sprievodnej technickej dokumentácii zariadenia na výrobu tepla,

dg) odovzdávacou stanicou tepla časť zariadenia na rozvod tepla, v ktorom sa upravujú parametre teplonosnej látky na hodnoty potrebné na rozvod tepla alebo na vstup do vykurovacieho systému koncového odberateľa tepla,

e) primárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla zo zariadenia na výrobu tepla alebo z jednej odovzdávacej stanice tepla do druhej odovzdávacej stanice tepla,

f) sekundárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla z odovzdávacej stanice tepla do odberného zariadenia.

h) kotlom technické zariadenie, v ktorom sa teplo ako produkt vysokoteplotnej exotermickej chemickej reakcie medzi palivom a atmosférickým kyslíkom využíva na ohrev teplonosnej látky,

i) elektrokotlom technické zariadenie, v ktorom sa prostredníctvom vykurovacích odporových telies premieňa elektrina na teplo, ktoré sa využíva na ohrev teplonosnej látky,

j) technickým parametrom SCOP sezónne výkonové číslo pre elektricky poháňané tepelné čerpadlo uvedené v technickej dokumentácii alebo sprievodnej technickej dokumentácii tepelného čerpadla,

k) technickým parametrom SPER sezónny podiel primárnej energie pre termálne poháňané tepelné čerpadlo uvedený v technickej dokumentácii alebo sprievodnej technickej dokumentácii tepelného čerpadla,

l) hnacou energiou tepelného čerpadla celková spotrebovaná energia použitá na zabezpečenie prevádzky samotného čerpadla.

§ 3

Spôsob overenia hospodárnosti

(1) Overenie hospodárnosti sa vykonáva porovnaním skutočne vyrobeného alebo dodaného množstva tepla s normatívnym množstvom vyrobeného alebo dodaného tepla zo sústavy tepelných zariadení po odberné miesto za posudzované obdobie predchádzajúci kalendárny rok.

(2) Normatívne množstvo vyrobeného tepla sa zistíurčí ako súčin ukazovateľov energetickej účinnosti

a) zariadenia na výrobu tepla podľa prílohy č. 1, skutočných bilančných údajov množstva paliva a výhrevnosti paliva,

b) zariadenia na výrobu tepla podľa prílohy č. 1 a skutočných bilančných údajov množstva elektriny, ak je primárnym médiom elektrina,

c) využitia hnacej energie tepelného čerpadla podľa prílohy č. 1 a skutočných bilančných údajov množstva elektriny alebo termálnej energie, ak je primárnym médiom energia z obnoviteľných zdrojov energie získaná prostredníctvom tepelného čerpadla.

(3) Normatívne množstvo dodaného tepla sa zistí ako súčin ukazovateľov energetickej účinnosti zariadení na distribúciu tepla podľa prílohy č. 1 a skutočných bilančných údajov množstva tepla vstupujúceho tepla do sústavy tepelných zariadení na distribúciu tepla.

(34) Ukazovateľ energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení sa zistí ako súčin ukazovateľov energetických účinností jednotlivých častí sústavy tepelných zariadení.

(45) Nadnormatívna strata v sústave tepelných zariadení za kalendárny rok posudzované obdobie sa zistíurčí zo skutočne nameraného ročného skutočných bilančných údajov vyrobeného množstva tepla alebo dodaného množstva tepla na odbernom mieste a z normatívneho ročného množstva vyrobeného tepla alebo dodaného tepla na tom istom mieste podľa vzťahuvzorca

S=(Qn-Q)Qn . 100,

pričom, ak  (Qn < Q), na výpočet nadnormatívnej straty sa použije hodnota (Qn - Q) = 0,

kde

S – nadnormatívna strata [%],

Q – skutočne vyrobené alebo dodané množstvo tepla za predchádzajúci kalendárny rok [GJ . r-1] skutočné bilančné údaje vyrobeného množstva tepla alebo dodaného množstva tepla na odbernom mieste [MWh],

Qn – normatívne ročné množstvo vyrobeného tepla alebo dodaného tepla [GJ . r-1] na odbernom mieste [MWh].

(6) Skutočné bilančné údaje a normatívne množstvo vyrobeného tepla alebo dodaného tepla podľa odseku 5 sa použijú za to isté posudzované obdobie.

(57) Nadnormatívna strata tepla na prípravu teplej vody a dodávku teplej úžitkovej vody pre bytový sektor za kalendárny rok posudzované obdobie sa zistí podľa vzťahuvzorca

STUV=(QTUV- QTUVn)QTUVn . 100,

pričom, ak  (QTV < QTVn), na výpočet nadnormatívnej straty sa použije hodnota (QTV - QTVn) = 0,

kde

STUV – nadnormatívna strata tepla na prípravu a dodávku teplej úžitkovej vody [%],

QTUV – skutočne spotrebované množstvo tepla na prípravu a dodávku teplej úžitkovej vody za predchádzajúci kalendárny rok [GJ . r-1] skutočné bilančné údaje množstva dodaného tepla na prípravu a dodávku teplej vody [MWh],

QTUVn – normatívne ročné množstvo spotrebovaného tepla na prípravu a dodávku teplej úžitkovej vody [GJ . r-1] množstvo dodaného tepla na prípravu a dodávku teplej vody [MWh].

(8) Normatívne množstvo dodaného tepla na prípravu teplej vody a dodávku teplej vody sa vypočíta ako súčin skutočných bilančných údajov množstva studenej vody na prípravu vody a dodávku teplej vody v m3 a normatívneho ukazovateľa spotreby tepla na prípravu teplej vody uvedeného v prílohe č. 2. Skutočné bilančné údaje a normatívne množstvo dodaného tepla na prípravu teplej vody a dodávku teplej vody podľa odseku 7 sa použijú za to isté posudzované obdobie.

(69) Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení sa zistí podľa vzťahuvzorca

H= 100-S= 100 . QQn ,

kde

H – hospodárnosť [%].

S – nadnormatívna strata [%],

Q – skutočne vyrobené alebo dodané množstvo tepla za rok [GJ . r-1],

Qn – normatívne ročné množstvo vyrobeného alebo dodaného tepla [GJ . r-1].

(10) Výsledok výpočtu nadnormatívnej straty tepla na prípravu teplej vody a dodávku teplej vody podľa odseku 7 do výpočtu celkovej hospodárnosti nevstupuje.

§ 4

Postup pri overení hospodárnosti zariadení na výrobu tepla

(1)V zariadeniach na výrobu tepla sa na účely posúdenia technického stavu vykonajú merania kotlov na zistenie ich prevádzkovej účinnosti nepriamou metódou podľa technickej normy.1) Počet meraní na zisťovanie prevádzkovej účinnosti kotlov

a)spaľujúcich plynné palivá a kvapalné palivá a spalinových kotlov je

1.jedenkrát na kotloch bez regulácie výkonu spaľovacieho zariadenia,

2.dvakrát na kotloch so skokovou reguláciou spaľovacieho zariadenia,

3.trikrát na kotloch s plynulou reguláciou spaľovacieho zariadenia,

4.päťkrát na kotloch s menovitým tepelným výkonom nad 20 MW; ak sú dodatkové plochy kotla rozdelené na viacero samostatných častí, merania sa vykonajú v každej časti osobitne, pričom výkony pri meraní kotla sa určia z intervalu prevádzkových výkonov kotla,

b)spaľujúcich tuhé palivá je

1.jedenkrát na kotloch s pevným roštom,

2.dvakrát na kotloch s plynulou reguláciou s menovitým tepelným výkonom do 5 MW vrátane,

3.trikrát na kotloch s plynulou reguláciou s menovitým tepelným výkonom od 5 MW do 20 MW vrátane,

4.päťkrát na kotloch s menovitým tepelným výkonom nad 20 MW; ak sú dodatkové plochy kotla rozdelené na viacero samostatných častí, merania sa vykonajú v každej časti osobitne, pričom výkony pri meraní kotla sa určia z intervalu prevádzkových výkonov kotla.

(2)Počet laboratórnych rozborov na určenie prevádzkovej účinnosti nepriamou metódou kotlov, ktoré spaľujú tuhé palivá, je

a)jeden rozbor vzorky každého druhu tuhého paliva alebo kvapalného paliva,

b)jeden rozbor vzorky tuhých zvyškov po vyhorení pri každom meranom výkone.

(31) Ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na výrobu tepla sa určí podľa prílohy č. 1.

(42) Na základe údajov o množstve spotrebovaného paliva a vyrobeného tepla za predchádzajúci kalendárny rok sa zostaví ročná energetická bilancia a vypočíta sa skutočná energetická účinnosť zariadenia na výrobu tepla. V zariadení na výrobu tepla sa časť spotrebovaného tepla na vlastnú spotrebu započíta do energetickej bilancie zariadenia na výrobu tepla. V zariadení s kombinovanou výrobou tepla a elektriny sa spotrebované teplo na výrobu elektriny započíta do energetickej bilancie zariadenia na výrobu tepla. Na základe skutočných bilančných údajov o množstve energie obsiahnutej v spotrebovanom primárnom energetickom médiu, ak je primárnym médiom energia z obnoviteľných zdrojov energie získaná prostredníctvom tepelného čerpadla na základe skutočných bilančných údajov o množstve hnacej energie tepelného čerpadla a na základe skutočných bilančných údajov o množstve vyrobeného tepla sa zostaví energetická bilancia a vypočíta sa dosiahnutá energetická účinnosť zariadenia na výrobu tepla. Ak je primárnym médiom energia z obnoviteľných zdrojov energie získaná prostredníctvom tepelného čerpadla, vypočíta sa dosiahnutá energetická účinnosť využitia hnacej energie tepelného čerpadla.

(53) Porovnaním ukazovateľa energetickej účinnosti zariadenia na výrobu tepla podľa odseku 31 so skutočnou s dosiahnutou energetickou účinnosťou podľa odseku 42 sa zistí nadnormatívna strata zariadenia na výrobu tepla.

(64) Pri overení hospodárnosti z dôvodu podstatnej zmeny technických parametrov, inštalovaného výkonu, skutočného odberu alebo organizácie prevádzky sústavy tepelných zariadení sa ročná energetická bilancia podľa odseku 42 nevykoná, len sa určí ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na výrobu tepla podľa prílohy č. 1 a dôvod nevykonania ročnej energetickej bilancie podľa odseku 2 sa zaznamená v protokole podľa § 8 ods. 1.

§ 5

Postup pri overení hospodárnosti zariadení na distribúciu tepla

(1) Ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na distribúciu tepla, ktoré obsahuje odovzdávaciu stanicu ktorým je odovzdávacia stanica tepla, sa určí podľa prílohy č. 1 a porovná sa so skutočnou s dosiahnutou energetickou účinnosťou odovzdávacej stanice tepla vypočítanou z zo skutočných bilančných údajov za predchádzajúci kalendárny rok.

(2) Ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na distribúciu tepla, ktoré obsahuje ktorým je primárny rozvod tepla alebo sekundárny rozvod tepla, sa určí podľa prílohy č. 1 a porovná sa so skutočnými stratami vypočítanými z  údajov za predchádzajúci kalendárny rok.

(3) Porovnaním ukazovateľa energetickej účinnosti zariadenia na distribúciu tepla a skutočnej dosiahnutej energetickej účinnosti sa zistí nadnormatívna strata zariadenia na distribúciu tepla.

(4) Pri overení hospodárnosti z dôvodu podstatnej zmeny technických parametrov, skutočného odberu tepla alebo organizácie prevádzky sústavy tepelných zariadení sa ročná energetická bilancia podľa odsekov 1 a 2 nevykoná, len sa určí ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na distribúciu tepla podľa prílohy č. 1 a dôvod nevykonania ročnej energetickej bilancie podľa odsekov 1 a 2 sa zaznamená v protokole podľa § 8 ods. 1.

§ 6

Ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla a normatívne ukazovatele spotreby tepla

(1) Ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla tepelných zariadení sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Normatívne ukazovatele spotreby tepla na prípravu teplej vody sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 7

Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti

(1) Ekonomicky oprávnené náklady na overenie hospodárnosti sú náklady nevyhnutne vynaložené na overenie hospodárnosti.

(2) Výška ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti je uvedená v prílohe č. 3.

(3) Maximálna výška Výška ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti sa medziročne zvyšuje o odôvodnené preukázateľné zvýšenie ekonomických nákladov najviac do úrovne ročného indexu inflácie vykazovaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky v rozsahu prílohy č. 3 sa pre ďalšie roky každoročne voči hodnotám z predchádzajúceho roka vynásobí hodnotou

1 + (CPI – 3)/100,

pričom, ak (CPI-3) < 0, na výpočet sa použije hodnota (CPI-3) = 0,

kde

CPI - hodnota miery ročnej inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu roku za obdobie od 1. januára roku t-1 do 31. decembra roku t-1 zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky [%].

§ 8

Výsledky overenia hospodárnosti a spôsob úhrady ekonomicky oprávnených nákladov

(1) Výsledky overenia hospodárnosti sa zaznamenajú v protokole, ktorý obsahuje skutočné bilančné údaje za posudzované obdobie, dosiahnuté energetické účinnosti jednotlivých častí sústavy tepelných zariadení po odberné miesta a dosiahnuté merné spotreby tepla na prípravu teplej vody, skutočnosti o stave prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti jednotlivých častí sústavy tepelných zariadení po odberné miesta a normatívne ukazovatele spotreby tepla na prípravu teplej vody, nadnormatívne straty tepla a hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta.

(2) Organizácia,1) ktorá vykonala overenie hospodárnosti, predloží dodávateľovi tepla podklady Podklady na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov podľa prílohy č. 3, ktoré vypracovala príspevková organizácia zriadená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 4 zákona, sa predložia na úhradu dodávateľovi tepla.

§ 8a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2027

- Podľa úprav účinných od 1. januára 2027 sa prvýkrát postupuje pri overovaní hospodárnosti, ktoré sa začalo od 1. januára 2027.

- Overovanie hospodárnosti, ktoré sa začalo do 31. decembra 2026 sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2026.

§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2027.

Ján Matuský v. r.

Príloha č. 1

k vyhláške č. 328/2005 Z. z.

Ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a zariadení na distribúciu tepla

- Ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na výrobu tepla s teplovodnými kotlami alebo horúcovodnými kotlami sa určí z korigovaných garantovaných účinností jednotlivých prevádzkovaných kotlov váženým priemerom v závislosti od menovitého výkonu kotla podľa tabuľky

| Výkon kotla (MW) | Účinnosť kotla |
| --- | --- |
| od 0,02 do 0,10 vrátane | ηG – 3,0 % |
| od 0,10 do 20,00 vrátane | ηG – 2,0 % |
| od 20,00 do 50,00 vrátane | ηG – 1,5 % |
| nad 50,00 | ηG – 1,0 % |

| Výkon kotla | Účinnosť kotla – plynné a kvapalné palivo | Účinnosť kotla – tuhé palivo |
| --- | --- | --- |
| MW | % | % |
| od 0,02 do 0,10 vrátane | ηG – 3,0 | ηG – 5,0 |
| od 0,10 do 20,00 vrátane | ηG – 2,0 | ηG – 4,0 |
| od 20,00 do 50,00 vrátane | ηG – 1,5 | ηG – 3,0 |
| nad 50,00 | ηG – 1,0 | ηG – 2,0 |

ηG - garantovaná účinnosť kotla.

(2) Ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na výrobu tepla s parnými kotlami sa určí                                     z korigovaných garantovaných účinností jednotlivých prevádzkovaných kotlov váženým priemerom v závislosti od menovitého výkonu kotla podľa tabuľky

| Výkon kotla (MW) | Účinnosť kotla |
| --- | --- |
| od 0,10 do 20,00 vrátane | ηG – 3,0 % |
| od 20,00 do 50,00 vrátane | ηG – 3,0 % |
| nad 50,00 | ηG – 3,0 % |

| Výkon kotla | Účinnosť kotla – plynné a kvapalné palivo | Účinnosť kotla – tuhé palivo |
| --- | --- | --- |
| MW | % | % |
| od 0,10 do 20,00 vrátane | ηG – 3,0 | ηG – 4,0 |
| od 20,00 do 50,00 vrátane | ηG – 3,0 | ηG – 4,0 |
| nad 50,00 | ηG – 3,0 | ηG – 3,0 |

ηG - garantovaná účinnosť kotla.

(3) Ukazovateľ energetickej účinnosti iného zariadenia na výrobu tepla spaľujúceho palivo, ktoré nie je uvedené v odsekoch 1 a 2 sa určí z korigovaných garantovaných účinností uvedených v odsekoch 1 a 2 primerane podľa druhu a výkonových parametrov zariadenia na výrobu tepla.

(4) Ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na výrobu tepla elektrokotlami sa určí                                          z korigovaných garantovaných účinností jednotlivých prevádzkovaných kotlov váženým priemerom v závislosti od menovitého výkonu kotla podľa tabuľky

| Výkon kotla | Účinnosť elektrokotla |
| --- | --- |
| MW | % |
| od 0,10 do 20,00 vrátane | ηG – 1,0 |
| od 20,00 do 50,00 vrátane | ηG – 1,0 |
| nad 50,00 | ηG – 1,0 |

ηG - garantovaná účinnosť kotla.

(35). Najnižšia účinnosť kotla sa použije na určenie ukazovateľa energetickej účinnosti zariadenia na výrobu tepla v prípade, ak účinnosť kotla podľa bodu odsekov 1, 2 a 4 1 alebo 2 je nižšia ako najnižšia účinnosť kotla podľa tohto bodutabuľky

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 76 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkon kotla [MW] | Účinnosť kotla [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plynné palivo | Kvapalné palivo |  | Nízkoteplotný kotol uvedený do prevádzky po 31.12.2008 | Kondenzačný kotol | Kondenzačný kotol uvedený do prevádzky po 31.12.2008 | Elektrokotol |  | Tuhé palivo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ostatné | ŤVO |  |  |  |  |  | Biomasa | Koks |  | Brikety | Čierne uhlie | Hnedé uhlie triedené | Hnedé uhlie netriedené |
| MW | % | % | % | % |  | % | % |  | % | % |  | % | % | % | % |
| od 0,02 do 0,10 vrátane | 87,0 | 80,0 | – | 90,0 | 92,0 | 95,0 | 98,0 |  | 68,0 | 70,0 |  | 68,0 | 69,0 | 67,0 | 63,0 |
| nad 0,10 do 0,50 vrátane | 87,0 | 82,0 | – | 91,0 | 93,0 | 96,0 | 98,0 |  | 69,0 | 72,0 |  | 69,0 | 70,0 | 68,0 | 64,0 |
| nad 0,50 do 3,00 vrátane | 88,0 | 83,0 | – | 92,0 | 94,0 | 97,0 | 98,0 |  | 70,0 | – |  | 70,0 | 72,0 | 69,0 | 65,0 |
| nad 3,00 do 6,00 vrátane | 88,0 | 84,0 | 82,0 | – | – | – | 98,0 |  | 72,0 | – |  | – | 75,0 | 71,0 | 68,0 |
| nad 6,00 do 20,00 vrátane | 89,0 | 85,0 | 83,0 | – | – | – | 98,0 |  | 75,0 | – |  | – | 78,0 | 72,0 | 73,0 |
| nad 20,00 | 89,0 | 86,0 | 85,0 | – | – | – | 98,0 |  | 79,0 | – |  | – | 82,0 | – | 79,0 |

(6) Ukazovateľ energetickej účinnosti využitia hnacej energie zariadenia na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom tepelných čerpadiel sa určí z korigovaných garantovaných účinností využitia hnacej energie jednotlivých prevádzkovaných tepelných čerpadiel váženým priemerom v závislosti od menovitého výkonu tepelného čerpadla podľa tabuľky

(7) Najnižšia hodnota ukazovateľa energetickej účinnosti využitia hnacej energie tepelného čerpadla podľa tabuľky sa použije na určenie ukazovateľa energetickej účinnosti využitia hnacej energie tepelného čerpadla, ak hodnota ukazovateľa energetickej účinnosti využitia hnacej energie tepelného čerpadla podľa odseku 6 je nižšia ako najnižšia účinnosť využitia hnacej energie tepelného čerpadla podľa tabuľky

(48) Ukazovateľ energetickej účinnosti odovzdávacej stanice tepla podľa druhu teplonosného média sa určí podľa tabuľky

| Teplonosné médium | Ukazovateľ energetickej účinnosti odovzdávacej stanice tepla [%] |
| --- | --- |
| - | % |
| para / teplá voda | 97,0 |
| teplá voda / teplá voda | 99,0 |
| horúca voda / teplá voda | 98,5 |
| para / horúca voda | 96,0 |

(59) Ukazovateľ energetickej účinnosti zariadenia na distribúciu tepla (ďalej len „povolená strata“) sa určí z vypočítaných tepelných strát nezaizolovaného potrubia, ktoré sa znížia o 85 % pri klasickej izolácii potrubia a o 90 % pri predizolovanom potrubí.

(610) Najvyššia povolená strata je

a) 10 % z množstva tepla na vstupe do primárneho rozvodu tepla alebo 16 GJ/m2 4 445 kWh/m2 materiálovej charakteristiky primárneho rozvodu tepla, ktorá sa určí ako súčet súčinov menovitej svetlosti a príslušnej rozvinutej dĺžky primárneho rozvodu tepla, ak teplonosné médium je para,

b) 8 % z množstva tepla na vstupe do primárneho rozvodu tepla alebo 7 GJ/m2 1 945 kWh/m2 materiálovej charakteristiky primárneho rozvodu tepla, ktorá sa určí ako súčet súčinov menovitej svetlosti a príslušnej rozvinutej dĺžky primárneho rozvodu tepla, ak teplonosné médium je horúca voda,

c) 7,5 % z množstva tepla na vstupe do primárneho rozvodu tepla alebo 6 GJ/m2 1 667 kWh/m2 materiálovej charakteristiky primárneho rozvodu tepla, ktorá sa určí ako súčet súčinov menovitej svetlosti a príslušnej rozvinutej dĺžky primárneho rozvodu tepla, ak teplonosné médium je teplá voda,

d) 6 % z množstva tepla na vstupe do sekundárneho rozvodu tepla.

(11) Pri uplatnení materiálovej charakteristiky podľa odseku 10 písm. a), b) alebo písm. c)  je najvyššia povolená strata maximálne do výšky určenej analýzou so zohľadnením skutočných prevádzkových parametrov rozvodu tepla za obdobie od posledného hodnotenia hospodárnosti.

(712) Najvyššie povolené straty podľa boduodseku 610 platia pre celé rozvody celý rozvod tepla, aj v prípade, ak ich ho prevádzkuje viac dodávateľov subjektov.

(813) Ak je povolená strata zariadenia na distribúciu tepla podľa boduodseku 59 vyššia ako najvyššia povolená strata zariadenia na distribúciu tepla podľa boduodseku 610, určí sa najvyššia povolená strata zariadenia na distribúciu tepla podľa boduodseku 610.

Príloha č. 2

k vyhláške č. 328/2005 Z. z.

Normatívne ukazovatele spotreby tepla na prípravu teplej vody

a)(1) Normatívne ukazovatele spotreby tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste spotreby pre bytový sektor sú tieto:

| Spotreba teplej úžitkovej vody na osobu za rok [m3] | Normatívny ukazovateľ spotreby tepla [GJ . m3] |
| --- | --- |
| m3 | kWh . m-3 |
| 16 a viac | 0,27086,3 |
| do 16 | 0,27587,8 |
| do 15 | 0,28290,1 |
| do 14 | 0,29092,6 |
| do 13 | 0,29895,2 |
| do 12 | 0,30998,7 |
| do 11 | 0,321102,5 |
| do 10 | 0,335107,0 |
| do 9 | 0,353112,8 |
| do 8 | 0,375119,8 |
| do 7 | 0,404129,1 |
| do 6 | 0,442141,2 |

b)(2) Normatívne ukazovatele spotreby tepla na prípravu teplej úžitkovej vody mimo miesta spotreby pre bytový sektor sú tieto:

| Spotreba teplej úžitkovej vody na osobu za rok [m3] | Normatívny ukazovateľ spotreby tepla [GJ . m3] |
| --- | --- |
| m3 | kWh . m-3 |
| 16 a viac | 0,30095,8 |
| do 16 | 0,30798,1 |
| do 15 | 0,316100,9 |
| do 14 | 0,326104,1 |
| do 13 | 0,338108,0 |
| do 12 | 0,351112,1 |
| do 11 | 0,367117,2 |
| do 10 | 0,386123,3 |
| do 9 | 0,410131,0 |
| do 8 | 0,439140,2 |
| do 7 | 0,477152,4 |
| do 6 | 0,527168,3 |

c)

Normatívny ukazovateľ spotreby tepla na vykurovanie objektov je merná potreba tepla na 1 m2 mernej plochy, ktorá zohľadňuje typ objektu, klimatické podmienky, charakter prevádzky a prevádzkové parametre porovnateľných objektov pri zabezpečení požadovanej teplotnej úrovne vykurovaných priestorov.

| P. č. | Stavebná sústava | Normatívny ukazovateľ spotreby tepla [MJ/m2MP . D] | P. č. | Stavebná sústava | Normatívny ukazovateľ spotreby tepla [MJ/m2MP . D] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B-70 b. | 0,112471 | 30 | PV2 | 0,116230 |
| 2 | B-70 r. | 0,102537 | 31 | T01 | 0,131741 |
| 3 | B70/R | 0,078389 | 32 | T 02 | 0,119888 |
| 4 | BA b. BA | 0,108872 | 33 | T 03 | 0,125441 |
| 5 | BA BC r. | 0,130806 | 34 | T 11 | 0,115376 |
| 6 | BA NKS b. BA | 0,113862 | 35 | T 12 | 0,129355 |
| 7 | BA NKS r. BA | 0,111636 | 36 | T 13 | 0,120407 |
| 8 | BA r. BA | 0,125603 | 37 | T 14 | 0,120897 |
| 9 | BTO b. PO | 0,141540 | 38 | T 15 | 0,118196 |
| 10 | Experiment. p. | 0,113864 | 39 | T 16 | 0,116795 |
| 11 | G 57 b. | 0,096577 | 40 | T 20 | 0,129047 |
| 12 | G 57 r. | 0,102066 | 41 | T 22 | 0,123569 |
| 13 | K61 KE | 0,109549 | 42 | T 52 | 0,139677 |
| 14 | LB, MB b. | 0,111875 | 43 | T06B b. BA | 0,106856 |
| 15 | LB, MB r. | 0,112196 | 44 | T06B b. BB | 0,108651 |
| 16 | MS 11 b. | 0,098512 | 45 | T06B b. KE | 0,096840 |
| 17 | MS 5 r. | 0,108749 | 46 | T06B b. NA | 0,095396 |
| 18 | O1 | 0,115765 | 47 | T06B b. ZA | 0,108254 |
| 19 | O2 | 0,106729 | 48 | T06B r. BA | 0,126821 |
| 20 | O3 | 0,085952 | 49 | T06B r. BB | 0,104568 |
| 21 | O4 | 0,076000 | 50 | T06B r. KE | 0,098319 |
| 22 | Pl. 14 b. I. | 0,114230 | 51 | T06B r. NA | 0,095063 |
| 23 | Pl. 14 b. II. | 0,092693 | 52 | T06B r. ZA | 0,106556 |
| 24 | Pl. 14 r. I. | 0,095288 | 53 | T08B b. KE | 0,099089 |
| 25 | Pl. 14 r. II. | 0,090047 | 54 | T08B r. KE | 0,080301 |
| 26 | Pl. 15 b. | 0,078548 | 55 | ZT, ZTB r. BA | 0,127040 |
| 27 | Pl. 15 r. | 0,090238 | 56 | postavené po roku 1997 | 0,070000 |
| 28 | PS 82 b. PP | 0,081619 | 57 | postavené po roku 2002 | 0,066000 |
| 29 | PS 82 r. PP | 0,082566 |  |  |  |

Príloha č. 3

k vyhláške č. 328/2005 Z. z.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti

| Činnosť | Výška ekonomicky oprávnených nákladov [Sk] |
| --- | --- |
| Meranie kotla, kogeneračnej jednotky s menovitým tepelným výkonom nad 10 MW | 2 500,00 |
| Meranie kotla, kogeneračnej jednotky s menovitým tepelným výkonom 1-10 MW vrátane | 2 200,00 |
| Meranie kotla, kogeneračnej jednotky s menovitým tepelným výkonom do 1 MW vrátane | 1 800,00 |
| Laboratórny rozbor tuhých zvyškov po vyhorení | 460,00 |
| Laboratórny rozbor paliva | 1 200,00 |
| Vyhodnotenie strát odovzdávacej stanice tepla | 700,00 |
| Vyhodnotenie strát domovej odovzdávacej stanice tepla vybavenej výmenníkmi len na prípravu teplej úžitkovej vody | 300,00 |
| Vyhodnotenie strát rozvodov tepla (pre každú vetvu jedno posúdenie) | 200,00 |
| Vyhodnotenie strát medzi dvoma bilančnými miestami | 2 800,00 |
| Vyhodnotenie strát medzi tromi a viacerými bilančnými miestami | 4 400,00 |
| Vyhodnotenie strát pri kombinovanej výrobe tepla a elektriny s celkovým tepelným inštalovaným výkonom nad 5 MW | 7 600,00 |

| Činnosť | Maximálna výška ekonomicky oprávnených nákladov |
| --- | --- |
| - | v eurách |
| Určenie ukazovateľa energetickej účinnosti zdroja tepla pre každé jednotlivé zariadenie na výrobu tepla spaľujúce palivo, elektrokotol alebo tepelné čerpadlo | 80,00 |
| Určenie ukazovateľa energetickej účinnosti odovzdávacej stanice tepla | 20,00 |
| Určenie ukazovateľa energetickej účinnosti rozvodu tepla (pre každú hodnotenú vetvu) | 130,00 |
| Vyhodnotenie strát zdroja tepla | 100,00 |
| Vyhodnotenie strát rozvodu tepla | 100,00 |
| Vyhodnotenie strát odovzdávacej stanice tepla | 50,00 |

Poznámky

1) STN 07 0305 Hodnotenie kotlových strát.

2) § 25 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z. z.o tepelnej energetike.

§ 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.